## SSZ
Poz. číslo | Název | Měrná jednotka | Počet | Cena dodávky jednotková | Montáž% | Cena montáže jednotková | Cena dodávky celkem | Cena montáže celkem
Nová spisovna m.č.203, objekt Mučednická
1.1 | kondenzační jednotka - inverter, | sd | 1
Qch = 2,5kW
s ekologickým chladivem R32, el. napájení 230V
např. Daikin RXP25K3
[7 empty] | 0 | 0
jednotka vnitřní nástěnná
Qch = 2,5kW
vč. automatické natáčení výstupní lamely, infraovladače
např. Daikin FTXP25K3
1.2 | chladivové potrubí dimenze 6/10, izolované, | m | 15
| vč. příchytů a kotvení, tlaková zkouška a vakuování | [5 empty] | 0 | 0
doplnění chladiva
1.3 | Odvod kondenzátu od vnitřní jednotky samospádem | m | 8
napojení do kanalizace v m.č. M203a pod dřezem
| přes zápachovou uzávěru, PE 32/4,4 | [5 empty] | 0 | 0
1.4 | Konzol pod venkovní klimatizační jendotku, vč. kotevního materiálu | sada | 1
| materiálu přes zateplovací systém 120mm, např. chem. kotvy | [5 empty] | 0 | 0
1.5 | Spojovací, montážní a těsnící materiál, vč. krycí lišty pro rozvod | sada | 1 |  |  |  | 0 | 0
CU potrubí + kotvení
1.6 | Zprovoznění zařízení | sd | 1 |  |  |  |  | 0
| Celkem: | [5 empty] | 0 | 0

## REKAPITULACE
D.1.4.4 Klimatizace
REKAPITULACE NÁKLADŮ |  | - | PROJEKT
Dodávka a montáž klimatizace
|  |  | Dodávka | Montáž
Nová spisovna m.č.203, objekt Mučednická |  |  | 0 | 0
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Mučednická 1125/31, 616 00 Brno
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
Náklady na dopravu
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  | 0 | 0
Komplexní vyzkoušení a zaregulování | 2 | hod
Zaškolení obsluhy | 1 | hod
Použití plošiny nebo lešení pro výškové práce | 1 | sd
DOPLŇKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  | 0
MEZISOUČET |  |  | 0 | 0
C E L K E M |  |  | 0
Požadavky na navazující profese:
Stavba: vytvoření dráže, prostupů, zapravení
Elektro: el. přívod k venkovní jednotce, 230V, jistič 16A, charakteristika C nebo D
ZTI: vytvoření odbočky z kanalizace pod dřezem, vč. zápachové uzávěry